Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 17.2 - Édité le 25/08/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 17.2 « Réseaux et épuration / Réseaux »

Famille de produits ou procédés : Tuyau, tube, canalisation et accessoire d’assainissement

1. Principe

1.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer la gamme visée par l’ATEC : DN/OD-ID, série, SN, PN (le cas échéant), longueur utile.

Indiquer le matériau, la structure de la paroi/géométrie de la section.

Indiquer le domaine d’emploi. L'Avis Technique porte sur un couple produit-domaine d'emploi.

Pour les tubes pression préciser les Pressions de Fonctionnement Admissible (PFA), les Pressions Maximales Admissibles (PMA), Pressions d’Epreuve Admissible sur Chantier (PEA).

Remarque : pour un domaine d'emploi "eaux industrielles" (CR GS n°132 - 24/06/16)Instruction des demandes d’ATEC (ou DTA) dont le domaine d’emploi revendiqué serait les effluents industriels :

- existence de références permettant d’encadrer les caractéristiques des effluents admissibles.

- formulation de l’Avis par  typologie d’effluent (par exemple : effluent de laiterie).Le Demandeur devra :

- Justifier des caractéristiques mécaniques à long terme en prenant en compte le ou les polluants majeurs considérés,

- Définir les principes de la méthode de dimensionnement de l’ouvrage. Elle doit prendre en compte la température des effluents et préciser les coefficients de sécurité appliqués.

- Définir les caractéristiques adaptées pour les accessoires nécessaires à la réalisation du réseau (joints, regards, postes, etc.)

- Définir les conditions d’entretien adaptées.

- Définir la durée de vie attendue.

- Définir les bornes du système d’assainissement évalué.Par ailleurs, pour chaque ouvrage et dans le cadre de l’étude préalable, le matériau en contact avec l’effluent fera l’objet d’essais de comportement sur une durée d’un an sur la base de :

- mesures permettant de valider les caractéristiques de l’effluent,

- essais mécaniques (flexion ou traction) qui ne devront pas montrer une dégradation des performances > à 10%  (A confirmer).

- mesures permettant de détecter des variations dimensionnelles, de masse, d’aspect ou de composition.

Illustration

Exemple de structures.

1.2. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire les accessoires indispensables à la réalisation de l’ouvrage. Dans le cas où le produit ne permet pas la connexion directe à un ouvrage traditionnel (de par sa géométrie par exemple), le Demandeur doit proposer une solution technique permettant d’assurer cette connexion dans de bonnes conditions.

Illustration

Exemples de pièce.

1.3. Traditionnalité

Validé par le Groupe Spécialisé le 28/02/2025

Description

Les tubes PRV gravitaires ne font plus l'objet d'Avis Techniques (produits traditionnels). Ils peuvent faire l'objet d'une certification QB traditionnelle (QB09). CR GS 148 - 28/01/2019

Les tubes PP compacts de rigidité annulaire intermédiaires (10 ; 12 kN/m2) font l(objet d'un constat de traditionnalité. Ils pourront faire l'objet, sans Avis technique, d'une certification NF 442. CR GS 184 - 06/06/2024

2. Mode de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/12/2018

Description

Décrire la structure : compacte, multicouche, annelée, spiralée, multimatériaux…

Décrire le mode de fabrication : injection, extrusion, coextrusion, moulage, centrifugation, enroulement filamentaire…

Justification

Organiser une visite d’usine et du parc de stockage par l'instructeur

3. Matières premières

3.1. Cas des matériaux thermoplastiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire les caractéristiques de la matière utilisée pour la fabrication des composants destinés à la réalisation de l’ouvrage.

Préciser s’il s’agit de matières vierges ou recyclées (interne, externe).

Justification

Fournir les fiches matières et certificats de conformité.

3.2. Cas des matériaux thermodurcissables

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire les caractéristiques de la matière utilisée pour la fabrication des composants destinés à la réalisation de l’ouvrage.

Justification

Fournir les fiches matières et certificats de conformité.

3.3. Cas des produits métalliques

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire les caractéristiques de la matière utilisée pour la fabrication des composants destinés à la réalisation de l’ouvrage.

Justification

Fournir les fiches matières et certificats de conformité.

3.4. Cas des produits en béton

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire les caractéristiques de la matière utilisée pour la fabrication des composants destinés à la réalisation de l’ouvrage.

Justification

Fournir les fiches matières et certificats de conformité.

3.5. Cas des produits en grès

3.5.1. Produits en grès

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire les caractéristiques de la matière utilisée pour la fabrication des composants destinés à la réalisation de l’ouvrage.

Justification

Fournir les fiches techniques et certificats de conformité

3.5.2. Accessoires

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Idem paragraphe sur les matières constitutives des tubes.

Justification

Références, visite chantier.

Critères d'évaluation

Totalité des pièces disponibles.

4. Description du produit

4.1. Aspect, état de finition (tous matériaux)

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Décrire l’aspect et l’état de finition du produit : lisse et exempts de craquelures, bulles etc… Préciser la(les) couleurs (éventuellement le RAL).

4.2. Masse (tous matériaux)

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la masse linéaire des tubes (qui doivent être manutentionnés).

Justification

Rapport d’essai.

4.3. Assemblage (tous matériaux)

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Mode d’assemblagePréciser le ou les modes d’assemblage (tulipe, manchon, assemblage soudé, etc.).JointsLa conformité des joints aux normes NF EN 681-1 ou 2 est exigée.

Justification

Certificat de conformité du fabricant ou rapport d'essai

4.4. Caractéristiques géométriques (tous matériaux)

Validé par le Groupe Spécialisé le 07/06/2022

Description

Les tubes ou tuyaux doivent être lisse en paroi intérieure (afin de faciliter les conditions de curage et éviter l’accumulation de dépôt).
Se limiter aux cotes fonctionnelles ou utiles avec indications des tolérances.

Pour les avis techniques « Tubes, tuyaux et canalisations » en thermoplastiques : les dimensions des raccords devront être indiquées dans les dossiers techniques : côtes z et emboitures et références aux normes produits le cas échéant. (CR GS 168 - 16/11/2021)

Justification

Rapport d’essais

4.5. Etanchéité

4.5.1. Cas des matériaux thermoplastiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser les conditions dans lesquelles l’assemblage reste étanche.

L’étanchéité doit pouvoir être constatée sous l’effet d’une pression interne minimale de 0,5 bar, sous l’effet d’une dépression minimale de 0,3 bar (dépression simulant une pression externe correspondant à une nappe phréatique) et sous faible pression (0,05 bar), en situation de déviation angulaire ou d’ovalisation.

Justification

Rapport d’essais.

4.5.2. Cas des matériaux thermodurcissables

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser les conditions dans lesquelles l’assemblage reste étanche.Les conditions de l'essai d'étanchéité doivent être réalisées conformément à la norme NF EN 14364.

Justification

Rapport d’essais.

4.5.3. Cas des produits métalliques

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser les conditions dans lesquelles l’assemblage reste étanche.Expliciter les résultats de l'essai d'étanchéité.

Justification

Rapport d’essais.

4.5.4. Cas des produits en béton

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser les conditions dans lesquelles l’assemblage reste étanche.Expliciter les résultats de l'essai d'étanchéité (selon la norme NF EN 1916).Compte tenu de la porosité du béton à l’état neuf, l’essai d’étanchéité sous dépression n’est pas retenu.

Justification

Rapport d’essais.

4.5.5. Cas des produits en grès

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser les conditions dans lesquelles l’assemblage reste étanche.Expliciter les résultats de l'essai d'étanchéité.

Justification

Rapport d’essais.

4.6. Résistance à l'impact

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser la méthode d’essai, ainsi que le résultat de l’essai.

Justification

Rapport d’essai.

4.7. Continuité et adhésion des revêtements

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

La continuité du revêtement doit faire l’objet d’une vérification. Toute la surface du tuyau, y compris la zone de soudure de la tulipe ou de l'extrémité mâle ne doit pas présenter de défaut sous 10 KV.Contrôler l'adhésion par un test de pelage ou d’arrachement.

Justification

Rapport d’essai.

4.8. Résistance des soudures

4.9. Caractéristiques mécaniques

4.9.1. Cas des matériaux thermoplastiques

4.9.1.1. Résistance à la pression interne

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

La résistance à la pression interne des tubes à parois compacte monocouche ou multicouche est requise.Réaliser un essai de résistance à la pression interne dans les conditions suivantes :

Polypropylène :

- 80°C; 4,2 MPa; 140 h

- 95°C ;  2,5 MPa ; 1000 h ou en alternative 80°C ; 3,6 MPa ; 1000h

Polyéthylène :

- 80 °C ; 4,0 MPa ; 165 h

- 80°C ; 2,8 MPa ; 1000 h

PVC :60°C; 10 MPa ; 1000h

Justification

Rapports d’essais.

4.9.1.2. Rigidité annulaire

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la(les) rigidité(s) annulaire(s) spécifique(s) initiale(s) (kN/m2) du(des) tube(s).

Justification

Rapports d’essais selon la norme NF EN ISO 9969.

4.9.1.3. Flexibilité annulaire

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Dans les conditions d’essais figurent dans la norme NF EN ISO 13968, le tube doit répondre aux exigences suivantes :Aucune défaillance mécanique ne doit être observée lorsqu’ils sont soumis à une charge ovalisante de 30 % :

- l’effort d’ovalisation jusqu’à 30 % est croissant,

- pas d’apparition de fissures ni de déstructuration de la matière,

- aucun délaminage des parois du tuyau (séparation des couches).

Justification

Rapport d’essai.

4.9.1.4. Taux de fluage

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer le taux de fluage du tube, mesuré selon la norme NF EN ISO 9967.

Justification

Rapport d’essai.

4.9.1.5. Résistance mécanique des assemblages soudés

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Pour les tubes à assemblages soudés, la résistance mécanique des assemblages soudés doit être mesurée dans les conditions de la norme NF EN 12256.Aucune casse, signe de déchirure ou séparation ne doivent apparaître.

Justification

Rapport d'essai

4.9.1.6. Résistance en traction de la matière constituant les tubes

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la contrainte minimale en traction, en précisant la méthode d'essai.

Justification

Rapport d'essai

4.9.2. Cas des matériaux thermodurcissables

4.9.2.1. Rigidité annulaire spécifique initiale

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la(les) rigidité(s) annulaire(s) spécifique(s) initiale(s) du(des) tube(s).

Justification

Rapport d’essai selon la norme NF ISO 7685.

4.9.2.2. Rigidité annulaire spécifique à long terme en condition mouillée

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la(les) rigidité(s) annulaire(s) spécifique(s) à long terme du(des) tubes et préciser la méthode d'essai.La rigidité annulaire spécifique à long terme est déterminée pour une valeur à 50 ans. Cette caractéristique est mesurée en condition mouillée.

Justification

Rapport d’essai.

4.9.2.3. Résistance initiale à la rupture en condition de fléchissement

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer les niveaux d'ovalisation, en % du diamètre moyen, selon la méthode d'essai de la norme ISO 10466, pour lesquels les critères suivants sont satisfaits :A. Première ovalisation : pas de fissuration visible.B. Deuxième ovalisation : pas de détérioration structurelle.

Justification

Rapport d’essai.

4.9.2.4. Résistance ultime à la rupture à long terme en condition de fléchissement

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer les niveaux d'ovalisation à long terme (extrapolés à 50 ans ), en % du diamètre moyen, selon la méthode d'essai de la norme ISO 10471, pour lesquels le critère suivant est satisfait :C. Pas de détérioration structurelle après 50 ans.

Justification

Rapport d’essai.

4.9.2.5. Résistance à la corrosion sous déformation

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer l'allongement maximum admissible à long terme du(des) tube(s) sur la base d'un essai de résistance à la corrosion sous déformation selon la norme ISO 10952.

Justification

Rapport d’essai.

4.9.2.6. Rupture initiale et pression intérieure de courte durée

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Pour les tubes destinés à véhiculer des effluents sous pression, indiquer la pression de rupture initiale selon la norme NF EN 14364.

Justification

Rapport d’essai.

4.9.2.7. Pression de rupture à long terme

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Pour les tubes destinés à véhiculer des effluents sous pression, indiquer la pression de rupture à long terme selon la norme NF EN 14364.

Justification

Rapport d'essai.

4.9.2.9. Résistance en traction longitudinale

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la résistance minimale en traction longitudinale, selon la méthode d'essai précisée dans la norme NF EN 14364.

Justification

Rapport d'essai.

4.9.3. Cas des produits métalliques

4.9.4. Cas des produits en béton

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

A minima, les caractéristiques mécaniques décrites dans la norme NF EN 1916 doivent être décrites.À compléter suivant les particularités du produit.

Dans le cas de présence d'ancrages ou d'anneaux de manutention, ces dispositifs doivent être testés dans les conditions suivantes :Soit :P : Poids du produit, en daNn : Nombre de points de levage utiles (n = 2)k : Coefficient de sécurité sur le béton : k = 2,5e :     Coefficient d'élinguage (en général : e = 1,16, correspondant à un angle au sommet des élingues de 60°)d :     Coefficient dynamique d = 2, correspondant à un levage et un transport sur terrain plat à très peu accidenté

Fmini = P/n  k e *d

Dans le cas général du levage en deux points utiles : Fmini = 2,9 * P

Le calcul de l'ancre doit être conduit sur la base des spécifications du fournisseur ; l'ancre ne doit pas se rompre pour une valeur inférieure à Fmini.

Justification

Rapports d'essais.

4.10. Abrasion

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser la méthode d’essai, sur la base de l'essai dit de Darmstadt.Pour les revêtements (ou couche de résine pure) il convient de ne pas mettre à nu le support après 200000 glissements réalisés au moyen d’un sable naturel.

Justification

Rapport d'essai.

4.11. Résistance au curage

4.13. Coefficient de dilatation linéaire

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer le coefficient de dilatation thermique

Justification

Rapport d'essai.

4.13. Tenue chimique

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Si le domaine d'emploi le vise, préciser la méthode d’essai retenue, les résultats obtenus.

Justification

Rapport d'essai.

5. Marquage

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer les conditions de marquage du produit et son contenu.Le marquage doit être durable

6. Conditionnement, manutention, stockage

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer les conditions relatives à la manutention des produits et la durée de stockage en extérieur.Le conditionnement doit permettre la manutention dans des conditions de sécurité acceptable.En cas d'empilement, préciser les hauteurs maximales.

7. Dimensionnement mécanique

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/08/2021

Description

Indiquer la méthode de dimensionnement, permettant la mise en œuvre suivant le fascicule 70 (ou 71 pour la pression).

Dans le cas de parois structurées, le fascicule 70 demande le coefficient d'accroissement de contraintes.Il est défini comme suit, et sa valeur doit être fournie :

1.1 - Calcul des contraintes
L'approche adoptée dans le fascicule 70 consiste à déduire dans le cadre de la résistance des matériaux la contrainte axiale en fibre tendue d’une poutre homogène soumise à un moment de flexion. Ce faisant, le fascicule 70 considère une coupe du tuyau comme une poutre circulaire. La contrainte axiale en fibre tendue est liée au moment de flexion ultime par la relation :   où "sigma u" est la contrainte ultime, Mu le moment ultime et e l’épaisseur de la paroi du tuyau.
Cette relation n’est plus vraie dans le cas d’un tuyau à géométrie ondulée, il est donc nécessaire d’adapter ce calcul dans le cas des tuyaux faisant l’objet de l’étude.
1.2 - Calcul du second ordre (flambement)
Selon la méthode du fascicule 70, les différents types d’actions sont regroupés en trois catégories :
•   pression verticale Pv (sous charge extérieure, poids des terres...)
•   pression horizontale Ph (poussée des terres)
•   pression hydrostatique Pw (nappe phréatique).

Ces différentes actions sont ensuite utilisées pour définir une pression unique appelée pression moyenne d'étreinte P  permettant de résoudre analytiquement le problème de flambement :

En résolvant l’équation différentielle du 4ième ordre de la section déformée (qui n'est plus circulaire) soumise à la pression P  on obtient l'expression de la pression critique de flambement Pcr au-delà de laquelle il y a instabilité :

Où :
no est un entier représentant le nombre d'ondes,
S représente la participation du sol à la résistance de l'ensemble : ,
Ras est la rigidité annulaire spécifique : (voir F70)
Hormis la rigidité annulaire spécifique qui fait intervenir l'inertie dépendante de la géométrique spécifique du tube, les paramètres présents dans les expressions ci-dessus sont indépendants de la géométrie des tuyaux et peuvent donc s’appliquer aux tuyaux faisant l’objet de l’étude.
La détermination du Ras de manière expérimentale est autorisée par le fascicule. Dans la pratique on prendra le Ras de la classe de rigidité garantie pour les tuyaux faisant l’objet de l’étude.
Moyennant la détermination expérimentale du Ras, la justification au flambement ne nécessite donc pas d’aménagement particulier du fascicule 70.

1.3 - Calcul de l’ovalisation
De la même manière et selon le même raisonnement, l’expression analytique de l’ovalisation Ov fait intervenir des paramètres indépendants de la géométrie spécifique du tuyau et le Ras qui peut être défini expérimentalement. On prendra dans la pratique le Ras de la classe de rigidité garantie pour les tuyaux faisant l’objet de l’étude pour utiliser directement la formule proposée dans le fascicule 70.

1.4 - Bilan des justifications
La vérification du flambement et de l’ovalisation pour les tuyaux faisant l’objet de l’étude peut être effectuée selon la méthode analytique du fascicule 70 à condition d’utiliser le Ras de la classe de rigidité garantie pour ces tuyaux (déterminé expérimentalement).La vérification à l'état limite ultime de résistance pourra être effectuée moyennant l’adaptation de la méthode du fascicule 70 proposée ci-après.

2 - METHODE D’ADAPTATION DU CALCUL DES CONTRAINTES
L'approche adoptée dans le fascicule 70 consiste à déduire dans le cadre de la résistance des matériaux la contrainte axiale en fibre tendue d’une poutre homogène soumise à un moment de flexion (le fascicule 70 a été écrit à l’origine pour les tuyaux en béton). Ce faisant, le fascicule 70 considère une coupe du tuyau comme une poutre circulaire dont les dimensions de la section sont petites devant le rayon de courbure. La contrainte axiale en fibre tendue est liée au moment de flexion ultime par la relation : sigma u = (1) où e est l’épaisseur de la paroi du tuyau.
Dans le cas de parois structurées, cas des tuyaux étudiés, intégrant des singularités géométriques et éventuellement des matériaux aux propriétés variées, le profil des contraintes est difficile à appréhender par une approche simplifiée de type résistance des matériaux (mécanique des poutres). Aussi avons-nous recours à l’approche plus générale de la mécanique des milieux continus mise en œuvre dans un calcul aux éléments finis (par exemple).Afin de préserver la méthode prescrite dans le fascicule 70, nous considérons le moment d’ovalisation évalué dans une poutre circulaire par les équations de Bresse en prenant en compte le chargement conventionnel suivant (qui néglige, par simplification mais sans perte de généralité pour les résultats de l’étude, les effets de retenue des terres environnantes et d’une ovalisation initiale).

Dans ces conditions, le moment fléchissant est maximal à la base du tuyau et a pour expression :

Mu = pv(DD/4)* Kalpha

Où D est le diamètre moyen de la canalisation, pv la pression verticale appliquée par mètre linéaire de tuyau (pv=Q/D) et K x alpha le coefficient de moment, fonction de l’angle d’appui conventionnel 2 x alpha.
Partant de cette expression du moment fléchissant, nous modélisons par la méthode des éléments finis (par exemple), dans le cadre de l’élasticité linéaire en petites déformations, une demi-ondulation de tuyau structuré dans une configuration de chargement conforme au schéma précédent. Nous nous plaçons dans la situation unique d’un angle conventionnel d’appui maximal de 120° qui entraîne, pour le même moment fléchissant, la pression verticale appliquée la plus grande et de ce fait l’effort tranchant le plus élevé. De là nous tirons la valeur maximale de la contrainte équivalente au sens de Von Mises dans le tuyau. On précise que l’expérience a montré que ce critère est propre à renseigner correctement sur le risque de voir les matériaux utilisés dans la conception des tuyaux (matières plastiques, acier…) sortir de leur domaine élastique. Il ne reste à ce stade qu’à calculer le coefficient d’accroissement des contraintes associé au tuyau modélisé par la relation :

La contrainte de Von Mises étant homogène, le coefficient Ccsigma est indépendant de l'intensité des actions imposées et sera applicable pour toute valeur de moment de flexion.
En cas de tuyaux compacts et homogènes, on trouvera naturellement Ccsigma = 1.

Pour les tubes en PRV, le défaut de forme initial est égal à 1% d’ovalisation forfaitaire soit e0 = 0,005 DN. [CR GS 165 - 28/06/2021]

8. Dimensionnement hydraulique

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Le dimensionnement hydraulique d’effectue selon les prescriptions de la norme NF EN 16933-2 (ou NF EN 752) et sur la base des données du Memento Technique (ASTEE 2017) (ex. Instruction Technique 77.284 / INT de juin 1977).

9. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/08/2021

Description

Indiquer les conditions de mise en œuvre de l’ouvrage (assemblage, pose en tranchée, remblayage, connexion aux regards, etc.) en renvoyant au Fascicule 70 (ou 71 pour les tubes pression) chaque fois qu'il est applicable et en précisant les spécificités qui en dérogent.

Pour les tubes en PRV : la longueur des tubes courts devra être définie entre deux valeurs déterminées (par exemple « entre 1 et 3m pour les DN ≥ 300mm ») [CR GS 166 - 28/06/2021]

Justification

Fournir le guide de pose (doit être disponible en français).Organiser une visite de chantier avec l'instructeur.

10. Entretien et maintenance

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Préciser les modalités d'entretien et de nettoyage de l'ouvrage constitué du produit décrit.Pour le curage, préciser la pression et le débit max à la pompe (hydrocurage), le type de buse à utiliser, ainsi que les outils à proscrire.

Justification

Fournir des références de chantier.Fournir des inspections télévisées de l'ouvrage avant, pendant et après l'entretien.Organiser une visite chantier avec l'instructeur.

11. Mode de commercialisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer le mode de commercialisation du produit.

12. Contrôles internes

12.1. Contrôles sur les matières premières

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Lister les essais (avec leur fréquence) réalisés sur les matières premières

Justification

Organiser une visite d’usine avec l'instructeurFournir un extrait du plan d'Assurance Qualité ou du certificat qualitéFournir les certificats de conformité

12.2. Contrôles sur le process de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Facultatif : indiquer les contrôles effectués sur le process de fabrication.

12.3. Contrôles sur les produits finis

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Indiquer la liste minimale des contrôles effectués sur les produits finis en relation avec l’aptitude à la fonction.

Lorsque la fréquence des contrôles est définie par "lots", définir ce qu'est un "lot". Idem pour la notion de "poste".

Justification

Organiser une visite d’usine avec l'instructeurFournir le plan d'assurance qualité ou le certificat qualitéFournir les certificats de conformité

13. Contrôles externes

14. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 30/07/2019

Description

Fournir une liste détaillée de références de chantiers

Supprimer les références aux différentes évaluations européennes pour les dossiers en révision, en particulier dans le paragraphe C (Références) du Dossier Technique. (CR GS n°139 - 15/06/2017)