Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.4 - Édité le 05/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.4 « Equipements / Solaire thermique et récupération d’énergie par vecteur eau »

Famille de produits ou procédés : Chauffe-eau solaire (CES) individuel à thermosiphon

1. Description générale

1.1. Description succincte

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Description sommaire du chauffe-eau solaire à thermosiphon :

- capteur,

- ballon.

Décrire le mode de fonctionnement du thermosiphon (direct / indirect).

Notes :

- Un Avis Technique est délivré pour un chauffe-eau dans son ensemble (ballon, capteur) mais également les éléments de mise en oeuvre incluant les support et les éléments de fixation à la structure porteuse.

- La demande d'Avis Technique concerne un modèle de chauffe-eau, à l'exception de variantes ne différant du modèle de base que par un dimensionnement cohérent des composants (surface de capteur, ballon,échangeur, ...).

Exemple de rédaction :

Chauffe-eau solaires individuels (CESI) à thermosiphon formant des ensembles comprenant :

Capteur solaire plan vitré / non vitré à circulation de liquide caloporteur constitué d’un coffre composé d’un cadre en …………….

- un ou plusieurs capteurs solaires ............,

- un réservoir de stockage composé d’une cuve ................. .

Le procédé comporte également les éléments supports et les éléments de fixation destinés à sa mise en œuvre sur la structure porteuse.

Les chauffe-eau fonctionnent par effet thermosiphon en circuit indirect avec échangeur.............

ou :

Les chauffe-eau fonctionnent par effet thermosiphon sans échangeur avec passage direct de l’eau sanitaire entre le réservoir et le(s) capteur(s).

1.2. Dénomination commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire la liste détaillée des modèles et leur désignation.

1.3. Domaine d'emploi (proposé)

1.3.1. Type de système

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire la fonction principale.

Il s'agit généralement d'installations de "production d'eau chaude sanitaire en indirect" ou "production d'eau chaude sanitaire en direct" .

Pour les parties en contact avec l'eau sanitaire, la fournitures de justifications spécifiques est nécessaire.

Exemple de rédaction

"Chauffe-eau solaires destinés à la production d'eau chaude sanitaire en circuit ouvert avec passage direct de l’eau sanitaire dans le ou les capteurs solaireset le réservoir de stockage."

"Chauffe-eau solaires destinés à la production d'eau chaude sanitaire en circuit indirect."

Justification

Parties en contact avec l'eau sanitaire :

- caractéristiques de tous les matériaux en contact avec l'eau sanitaire,

- résistance à l’entartrage.

1.3.2. Inclinaison du système

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Limites de fonctionnement du système - indépendamment des autres contraintes que pourrait imposer la mise en œuvre.

La pente est donnée en ° [degrés] et en %.

Exemple de rédaction :

"Utilisation sous un angle compris entre xx° (xx%) et xx° (xx%) / supérieur ou égal à xx° (xx%), correspondant à la limite d’emploi des chauffe-eau solaires."

1.3.3. Résistance aux actions sismiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

La réglementation relative à la prévention du risque sismique (arrêté du 22 octobre 2010 modifié) ne s'applique pas aux chauffe-eau solaires thermiques posés indépendamment sur support.

1.3.4. Type de mise en œuvre revendiquée

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Courte description des types de mise en œuvre.

- Décrire la zone géographique - exemples :

  - France Européenne (Corse incluse)

  - Départements d'outre-mer, dans ce cas il est nécessaire de lister les départements revendiqués (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion)

- Décrire le mode de mise en œuvre - exemples :

  - sur toiture-terrasse

  - au sol

  - sur paroi verticale

  - sur couverture : décrire le type de couverture - préciser si les installations sont de type "monobloc" ou "à éléments séparés"

Justification

Chaque type de mise en œuvre devra faire l'objet d'une description dans la suite du Dossier Technique.

Fournir une notice d’installation pour chaque type de mise en œuvre.

Fournir un rapport d'essai de charge mécanique négative (méthode de référence : EN ISO 9806 § 16.2.2)

Critères d'évaluation

Essai de charge mécanique :

- le mode de maintien du système doit être représentatif de sa mise en œuvre

- la pression d'essai minimale doit être :

  - 2400 Pa pour la France Européenne,

  - 3000 Pa pour les DOM.

2. Éléments constitutifs - fournis à l'installateur

2.1. Capteurs solaires

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire le (les) capteur(s) solaires du système.

Synthèse des caractéristiques techniques (renseigner le tableau) :

| Type de capteur | (désignation) |
| --- | --- |
| Superficie hors-tout (m²) |  |
| Superficie d'absorbeur (m²) |  |
| Superficie d'entrée (m²) |  |
| Pression maximale de service (bars) |  |
| Masse à vide - hors support (kg) |  |
| Contenance en eau de l'absorbeur (l) |  |
| Dimensions hors tout l x h x ép. (mm) |  |

Description détaillée des capteurs :

- si le capteur bénéficie d'un Avis Technique : indiquer le numéro d'Avis Technique,

- si le capteur ne dispose pas d'Avis Technique : décrire le capteur en suivant la liste minimale de la famille "Capteur solaire thermique plan vitré à circulation de liquide - Posé indépendamment sur support" - http://ocapi.ccfat.fr/plan/famille/283/

2.2. Réservoir de stockage

2.2.1. Cuve

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire la cuve :

- nature et nuance des matériaux (utiliser les normes européennes pour désigner les nuances des composants métalliques.),

- préciser la nature et l’épaisseur des revêtements éventuels (peintures, revêtements électrolytiques,…)

- préciser la nature du revêtement en contact avec l'eau sanitaire,

- classement au feu des matériaux non métalliques (suivant EN 13501-1),

- procédé de fabrication (emboutissage,...),

- principales dimensions et épaisseur,

- type d'échangeur, dimensions, raccordement,

- piquages hydrauliques,...

Justification

Documents à fournir :

- plan général et plans détaillés

- plans des composants

2.2.2. Isolation de la cuve

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire l'isolation de la cuve :

- Matériau d'isolation

- Désignation suivant la norme appropriée

- Classement au feu suivant EN 13501-1

- Densité (en kg/m3)

- Épaisseur (en mm)

- Conductivité thermique (en W.m-1.K-1)

- mode de réalisation

Justification

Fournir pour chaque isolant :

- la fiche technique,

- les plans et les spécification.

2.2.3. Enveloppe de protection

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire l'enveloppe extérieure :

- nature et épaisseur de l'enveloppe :

  - nature et nuance des matériaux employés (selon les normes européennes),

  - nature et l’épaisseur des revêtements éventuels (peintures, revêtements électrolytiques,…),

  - classement au feu (suivant EN 13501-1),

- mode d'assemblage et de maintien de la cuve dans l'enveloppe,

- propriétés anticorrosion.

2.2.4. Appoint électrique

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Description de l’appoint électrique :

- nature de résistance électrique,

- conformité CE - EN 60335

- installation en usine ou par l’installateur,

- tension (s) d'alimentation et schéma(s) de branchement,

- puissance (W),

- position dans la cuve,

- mode de commande,

- plages de réglage de la température accessibles à l’installateur ou à l’usager et valeur du préréglage usine.

Justification

Attestation de conformité (marquage CE)

Position de la résistance dans le ballon (fournir schéma)

Fiche technique de la resistance électrique, marque et référence commerciale.

Critères d'évaluation

Le dispositif d’appoint doit être commandé par un dispositif de régulation réglable entre 40 °C et 60 °C dont l’élément sensible se situe au niveau supérieur de l’enveloppe du thermoplongeur électrique. Pour des volumes de ballons supérieurs ou égaux à 400 litres, le dispositif de régulation doit être réglé à une valeur supérieure ou égale à 60 °C.

Les dispositifs de commande générale et de contrôle éventuel du temps de fonctionnement de l’appoint (interrupteur marche - arrêt, horloge ou programmateur) doivent être facilement accessibles à l’utilisateur. Ils peuvent pour cela être placés par exemple, dans la cuisine, le garage ou le cellier.

Si la puissance nominale de la résistance d’appoint est supérieure à 1000 W, cette cette résistance doit respecter les conditions de puissance maximale ci-après en fonction de la capacité du ballon :

- 12 W / litre (rapporté au volume total du ballon de stockage) sil’appoint est géré par un système à réarmement manuel permettant de limiter dans le temps le fonctionnement de cet appoint, avec une durée maximum de 3 heures (cette disposition n’est autorisée que pour des ballons de volumes inférieurs à 400 litres),

- 12 W / litre si l’appoint est géré par une horloge ou un programmateur qui permet son utilisation en heure de nuit uniquement (de 22 heures à 6 heures),

- 6 W / litre en l’absence des dispositifs de gestion de l’appoint mentionnés ci-dessus.

Le dispositif d’appoint (thermoplongeur électrique) doit être con-forme à la norme NF EN 60355 parties 1 et 2.

2.2.5. Appoint hydraulique

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Description de l’appoint hydraulique

- type (à serpentin, ...),

- matériau constitutif,

- matériau en contact avec l'eau sanitaire,

- dimensions (superficie d'échange, diamètre…),

- mode de gestion de l'appoint.

Justification

Fournir les plans détaillés.

2.2.6. Protection contre la corrosion intérieure

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire la protection contre la corrosion de la cuve (côté eau sanitaire).

En cas de protection par anode au magnesium, décrire ses dimensions.

2.3. Canalisations / Raccordements hydrauliques

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire les modes de raccordement hydrauliques.

Décrire les accessoires hydrauliques fournis systématiquement avec le chauffe-eau.

Exemples d'accessoires :

- raccords hydrauliques

- canalisations (décrire l'isolation)

- ...

2.8. Autres particularités du chauffe-eau

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire toute autre particularité du système.

2.9. Éléments de supportage et de fixation à la structure porteuse

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Pour chaque type de mise en œuvre - revendiquée dans le domaine d'emploi - décrire les composants fournis à l'installateur (rails, crochets, composants d'assemblage, visserie,...), leur fonction, les assemblages :

- nature et nuance des matériaux (utiliser les normes européennes pour désigner les nuances des composants métalliques.),

- préciser la nature et l’épaisseur des revêtements éventuels (peintures, revêtements électrolytiques,…),

- les principales dimensions,

- nature et dimensions de la visserie (y compris la résistance à la corrosion).

Justification

Documents à fournir :

- notices de mise en œuvre

- plan général

- plans des composants

- moments d'inertie de flexion des profilés métalliques (en cm4 ou mm4)

- fiche technique de la visserie

Justifier la tenue mécanique de chaque système de montage :

- par des composants largement dimensionnés

- par une note de calcul

- par des essais

Critères d'évaluation

Les aciers de la série DX ne sont pas admis pour les pièces ayant un rôle dans la tenue mécanique.

Les matériaux métalliques doivent être compatibles entre eux pour éviter la corrosion galvanique, exemple :

- les contacts directs acier inoxydable / acier galvanisé ou acier électrozingué sont généralement exclus,

- les contacts directs acier inoxydable / aluminium sont généralement acceptés.

Cas particulier pour les îles d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion), dans le cas installations en front de mer ou à mins de 3 km du littoral :

- l'utilisation de visserie en inox A4 (ou protection équivalente) est obligatoire,

- lorsque des composants en acier revêtu doivent être sciés ou percés, des dispositions doivent être prévues pour rétablir la protection contre la corrosion.

2.10. Fluide caloporteur pour thermosiphon indirect - fourni à l'installateur

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire les caractéristiques du fluide caloporteur lorsqu'il est fourni à l'installateur.

- marque commerciale

- principaux constituants et leurs proportions

- point de gel

- le mode de transmission de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) à l’installateur

Justification

Fournir la fiche technique du fluide et sa FDS.

Justifier que le fluide répond à la réglementation sur les fluides caloporteurs autorisées dans les installations d'eau chaude sanitaire par simple échange :

- avis de l'AFSSA ou de l'ANSES pour le classement en liste "A"

- courrier de la Direction Générale de la Santé notifiant le classement en liste "A".

Liste des avis délivrés par l'AFSSA et l'ANSES sur les fluides caloporteurs en liste "A" :https://www.anses.fr/fr/content/avis-du-ces-eaux?titre=thermique

3. Autres éléments nécessaires à l'installation - composants optionnels et composants à fournir par l'installateur

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire les composants indispensables à la mise en œuvre des chauffe-eau qui ne sont pas fournis systématiquement à l'installateur (ils peuvent être fournis en option).

Décrire les spécifications minimales de ces composants.

Exemples de composants et exigences minimales du GS n°14.4 :

- Fluide caloporteur

  - Il doit répondre à la réglementation sur les fluides caloporteurs autorisées dans les installations d'eau chaude sanitaire par simple échange.

- Accessoires de traversée de la couverture

  - Ils doivent être conforme au NF DTU 65.12 (NF DTU 65.12 P1-1 § 5.1.3.3)

- Pontets (ou cales d'onde) pour la fixation sur couverture en plaques ondulées et plaques nervurées

- Planches ou cales en bois

  - Pour les bois non exposés directement à la pluie : classe d'emploi minimale 2 suivant FD P20-651

- Visserie

  - Décrire la résistance mécanique minimale et la résistance à la corrosion

- Soupape de sécurité

  - Dans les installations d'ECS à simple échange la soupape doit être tarée à la pression maximale de service du capteur, et dans tous les cas à une pression inférieure ou égale à 6 bars.

- Limiteur de température

  - Il est obligatoire à la sortie du système. Il doit être conforme à la norme EN 215.

- Groupe de sécurité

  - Il doit être conforme à la norme EN 1487

- Bac de rétention

  - Lorsque le ballon est installé sous les combles, un bac de rétention doit être placé sous ce ballon. Ce bac doit être raccordé à l’égout à l’aide d’une canalisation en PVC ou en cuivre de diamètre intérieur 40 mm minimum. Les bords verticaux du bac de rétention doivent avoir une hauteur minimum de 10 cm.

- ...

4. Fabrication et contrôles de production en usine

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Contrôle de production du capteur :

- Fournir le nom et l'adresse du site de fabrication des différents composants.

- A la demande du GS n°14.4, les informations suivantes sont systématiquement publiées : ville et pays du site de fabrication.

- A la demande du GS n°14.4, la fabrication des chauffe-eau doit être certifiée, suivant les critères d'évaluation indiqués ci-dessous.

- Décrire les points de contrôles particuliers et leur fréquence.

Autres composants :

- Décrire les points de contrôles et leur fréquence.

Justification

Si la fabrication est certifiée suivant la norme ISO 9001, fournir le certificat.

Critères d'évaluation

La certification des procédés solaires doit répondre aux exigences minimales suivantes :

- l'organisme de certification doit être accrédité selon la norme ISO 17065 pour cette activité,

- un audit du site de production est réalisé tous les ans,Cet audit doit permettre de vérifier que les composants du procédés correspondent à ceux décrits dans le Dossier Technique.

- des prélèvements sont réalisés tous les 2 ans, les échantillons prélevés sont testés en performance thermique selon la norme EN 12976-2 + ISO 9459-5, dans un laboratoire accrédité pour cet essai selon la norme ISO 17025.Ces prélèvements permettent de vérifier les points suivants :

  - le volume nominal ne varie pas de plus de -0/+1% de la valeur indiquée dans l'Avis Technique,

  - la production annuelle ne s'écarte pas de plus de 10% de celle  indiquée dans l'Avis Technique.

Le GS n°14.4 reconnait que les certifications suivantes sont conformes aux critères d'évaluation ci-dessus :

- CSTBat 14, délivrée par Eurovent Certita Certification

- QB 39, délivrée par Eurovent Certita Certification

Pour d'autres certification, le demandeur doit présenter les documents permettant de justifier la conformité de la certification aux critères d'évaluation ci-dessus.

5. Conditionnement, marquage, étiquetage, stockage et transport

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire le mode de conditionnement et de stockage des systèmes ainsi que les dispositions prévues pour l'expédition de l’ensemble du matériel.

Si le chauffe-eau est constitué d'éléments fournis dans plusieurs conditionnements, préciser comment est assurée la traçabilité de chacun de ces conditionnements par rapport au CESI complet (notamment en cas de livraisons multiples).

Préciser quelles sont les exigences et les règles à respecter pour le transport, le stockage et la manutention du procédé.

Fournir un exemplaire de l'étiquetage.

6. Mise en œuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Indiquer les prescriptions techniques de mise en œuvre des chauffe-eau et préciser clairement les dispositions qu'il convient de respecter.

Indiquer les caractéristiques générales de l'installation :

- restrictions d'implantation,

- fluide caloporteur,

- pression maximale de service,

- type de canalisations acceptées en aval de l'appareil,

- accessoires d’installation,

- décrire les organes hydrauliques de sécurité préconisés,...

Indiquer les dispositifs de sécurité :

- mitigeur en sortie de ballon,

- groupe de sécurité sanitaire en amont du système

- réducteur de pression en amont de l’installation de distribution (DOM),

- soupape de sécurité du circuit solaire (système indirects).

Indiquer les règles de conception du circuit hydraulique solaire :

- la nature et les dimensions des raccords hydrauliques utilisés,

- longueur et types de canalisations autorisées, exigences relatives à l’isolation,

- règles de dimensionnement,

- règles de mise en oeuvre à respecter (planéité, inclinaison, ...).

Installation en toiture :

- indiquer le mode de fixation du réservoir et des capteurs, ainsi que le mode d’ancrage des supports.

- chaque type de mise en œuvre visée dans le domaine d’emploi doit être décrite (tuiles à emboîtement ou à glissement à relief, ardoises,…)

- préciser en particulier :

  - les possibilités de réglage,

  - le mode de liaison du système sur les supports,

  - le renforcement éventuel des ancrages, ...

Dans le cas d’un procédé du type thermosiphon à éléments séparés, précisez les règles d’installations (géométrie, pentes minimales, dimension des conduites, etc.). Fournir un schéma côté.

Justification

Documents à fournir :

- notices de mise en œuvre

- schémas de principe des raccordements hydrauliques

- schémas détaillés de mise en œuvre pour tous les types de mise en œuvre visés dans le domaine d’emploi

- notes de calcul pour le dimensionnement mécanique (pattes et châssis)

Justifications de l'expérience pour chaque type de mise en œuvre spécifique :

- quantités d'installations réalisées

- liste détaillée de chantiers réalisés

- photos des points singuliers

Critères d'évaluation

Sauf justification particulière, la mise en œuvre en toiture terrasse doit respecter le DTU 43.1.

Le § 9.1 du DTU 43.1 partie 1-1 décrit notamment les règles de dimensionnement et de mise en œuvre des massifs en béton posés par dessus l'étanchéité.

7. Utilisation et entretien

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Donner les règles d'utilisation, d'entretien et de maintenance du chauffe-eau en langue française telles que fournies aux utilisateurs.

Doivent figurer :

- les contrôles élémentaires à effectuer et leur périodicité (dans le cas du contrôle du pH, indiquer les valeurs admissibles),

- des rudiments de dépannage destinés à la localisation des défauts et le moyen d'y remédier,

- le service après-vente (distributeurs, pièces de rechange, ...).

La liste minimale des points de contrôles est :

- vérification de la propreté des capteurs solaires,

- contrôle et remplacement éventuel des joints et raccords,

- contrôle de l’intégrité et remplacement éventuel de l’isolation des conduites,

- contrôle du point de gel du fluide caloporteur (de préférence à l'entrée de la période hivernale),

- contrôle du pH du liquide caloporteur afin de prévenir tout risque de corrosion du circuit primaire ainsi que de sa densité,

- contrôle de la lisibilité des étiquettes produit,

- contrôle des supports, de leur propreté et de leur intégrité.

8. Assistance technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Décrire le processus d'assistance technique mis en place.

Le niveau minimal d’assistance technique est une formation ou une assistance au démarrage sur chantier, auprès des installateurs qui en font la demande.

9. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Si elle existe, fournir la déclaration environnementale (FDES ou PEP) du produit. Elle doit être conforme à l'EN 15804+A1 et vérifiée par une tierce partie indépendante, conformément à la réglementation française.

Antériorité de la production :

- date de mise en production,

- quantités installées et pays dans lesquels ces capteurs ont déjà été installés,

- liens éventuels avec d'autres Avis Techniques ou avec d'autres produits.

Liste de chantiers :Fournir une liste détallée d'installations réalisées avec le procédé pour lequel est demandé l'Avis Technique, joindre des photographies.

Cette liste doit permettre d'identifier a minima :

- le lieu et la date de l'installation,

- la taille de l'installation,

- les principales caractéristiques de l'installation (pente, type de toiture,...)

10. Annexes - Tableaux et illustrations

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Liste minimale des tableaux et figures à intégrer au Dossier Technique - destinés à être publiées dans l'Avis Technique :

- Tableau de compatibilité avec les atmosphères extérieures.

- Tableaux de description des modèles

  - Caractéristiques générales des chauffe-eau (modèle, nombre de capteurs, superficie d'entrée, volume nominal, poids à vide, pression de service, appoint)

  - Caractéristiques des ballons (dimensions, volume nominal, poids à vide, pressions de service)

  - Caractéristiques thermiques des chauffe-eau (Ac*, Uc*, Us, Cs)

  - Performances thermiques (Stations de référence :  Nice, Gillot et Raizet)

- Schémas:

  - vue générale du chauffe-eau (vue générale + éclaté ou coupe avec nomenclature)

  - vue générale du capteur

  - cuve

  - appoint électrique

  - schémas hydrauliques et raccordements

- Mise en œuvre des chauffe-eau :

  - schémas permettant de décrire pas à pas la mise en œuvre pour chaque domaine d’emploi déclaré (toiture inclinée, intégration, pose sur surface plane…etc.)

  - détail des kits de mise en œuvre pour chaque domaine d’emploi déclaré avec nomenclature (comprenant l’ensemble de la fourniture – fixations, châssis, rails, pattes de fixation…etc.)

Critères d'évaluation

Le tableau de compatibilité avec les atmosphères extérieures doit être conforme à la Note d'information "Données utilisées par le GS n°14.4 dans l’évaluation des risques de corrosion"

11. Annexes - Rapports d'essais

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/07/2019

Description

Liste minimale des documents annexes à fournir - ces documents restent confidentiels et ne font pas partie des éléments publiés :

- Rapport(s) d’essai de performances thermiques récent (moins de 2 ans) selon EN 12976-2 + ISO 9459-5.

- Rapport(s) d’essai d’arrachement de la couverture transparente selon NF EN 9806 - A minima le capteur le plus grand doit être testé, la configuration de montage pendant l'essai doit être représentatif de la mise en œuvre du capteur.

- Essai de vieillissement selon procédure GS14.4 (un essai en cours est accepté)

- Notice de mise en œuvre en français

- Notice d’entretien

- Numéro de saisine AFSSA ou ANSES et Fiche de Données Sécurité (FDS) pour le liquide caloporteur

- Note de calcul de résistance mécanique des fixations (ou essai)

- Note de calcul des châssis support pour la pose en surface plane (ou essai)

- Liste de références de mise en œuvre sur chantier (photos d’installations dans les différentes mises en œuvre déclarées)