Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.2 - Édité le 21/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.2 « Equipements / Installations de combustion »

Famille de produits ou procédés : Conduit d'évacuation des produits de combustion et amenée d'air comburant pour appareil à circuit de combustion étanche

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2019

Description

Décrire succinctement les différentes versions du système (concentrique, dissociée, séparée, réutilisation de conduit existant) et les types

- d'appareil à gaz à circuit de combustion étanche compatibles avec le système par référence aux types définis dans le FD CEN/TR 1749 : 2015 : C1, C3, C5, C6, C9,

- de chaudières fioul à circuit de combustion étanche compatibles avec le système par référence aux types définis dans la NF EN 13035 : C13, C33 (ou C33R : les chaudières fioul de type C33R correspondent à des chaudières de type C33 selon la norme NF EN 15035 en configuration de réutilisation de conduit existant), C53.

Lorsque le système est raccordable à des poêles et inserts gaz,  préciser les types des appareils compatibles par référence à ceux définis dans la norme EN 613 : C91.

Préciser si le système peut être placé à l'intérieur et/ou à l'extérieur des bâtiments.

Préciser la (les) désignation(s) d'ouvrage(s) du système : Txxx P1/H1 W1 O(xx)

Note : En réutilisation de conduit de fumée existant, la distance aux matériaux combustibles est à considérer par rapport à la face extérieure du conduit de fumée existant.

Ces systèmes n’étant pas destinés à restituer la ventilation haute du local dans le cas du remplacement d'un appareil de type B1, modifier la phrase comme suit : « Dans le cas du remplacement d'un appareil de type B1 comportant un coupe-tirage servant de ventilation haute, et situé dans le volume habitable, par un appareil de type C, il convient de restituer une ventilation haute du local indépendante du conduit existant. »

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/10/2019

Description

Décrire les caractéristiques des appareils à gaz et des chaudières fioul compatibles avec le système : type selon le FD CEN/TR 1749:2015 et l'EN 13035, température des produits de combustion, pression positive à la buse, puissance maximale inférieure ou égale à 70 kW, conformité au règlement Eco-conception UE 813/2013 ou au règlement Eco-conception UE 814/2013, conformité à la norme EN 613 pour les poêles et inserts gaz.

Préciser que :

- les appareils à gaz doivent être titulaires d'un marquage CE avec la France comme pays de destination,

- pour les appareils autres que C6 (C3, C5), la notice doit spécifier la possibilité de raccordement avec le système et doit préciser pour les différentes configurations (concentrique, dissociée, séparée ou réutilisation d'un conduit de fumée existant) : les diamètres, les longueurs, les types et nombres de coudes (ou longueur équivalente) du conduit d’amenée d’air comburant et du conduit d'évacuation des produits de combustion.

- l’adaptateur éventuel entre les buses de l’appareil et les conduits d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion est défini par le fabricant de l’appareil.

Indiquer les types de bâtiments et de locaux visés par le domaine d'emploi :

- dans l’habitat individuel et l’habitat collectif pour la desserte d'appareils à gaz (1),

- dans l’habitat individuel pour la desserte de chaudières fioul,

- dans les ERP pour la desserte d'appareils à gaz et de chaudières fioul,

- dans les bâtiments relevant du Code de Travail pour la desserte d’appareils à gaz et de chaudières fioul.

(1) Les dispositions du NF DTU 61.1 P4 s'appliquent aux conduits individuels d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion reliant les appareils à gaz de type C11, C12, C13, C31, C32, C33 en configuration concentrique. Ces configurations traditionnelles ne relèvent pas de la procédure d'Avis Technique.

Justification

Compte tenu du marquage CE des poêles et inserts gaz (type C91 uniquement), qui valide l’adéquation entre appareil, terminal et conduit, il n’est pas nécessaire de réaliser des essais de couplage complémentaires ; les éventuels essais réalisés pourront être mentionnés au § B., de façon informative, en tant qu’essai de fonctionnement.

Critères d'évaluation

Les caractéristiques des appareils doivent être compatibles avec la désignation des conduits et avec la désignation de l'ouvrage.

La réglementation applicable aux différents types de bâtiments et de locaux doit être compatible avec l'installation du système.

3. Eléments constitutifs

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Décrire l'ensemble des composants constituant le système.

Illustration

Réaliser une figure pour chaque version du système

4. Description des éléments

4.1. composants du système

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/09/2020

Description

Décrire de façon détaillée chaque composant du système en intégrant notamment la nature du composant (nuance d'inox ou d'aluminium, type de plastique), les caractéristiques dimensionnelles, la nature des joints, la désignation CE des composants et la norme de référence (EN 1856-1, EN 1856-2, EN 14471, EN 14989-1, EN 14989-2) :

- Conduits d'évacuation des produits de combustion et d'amenée d'air comburant (éléments droits, conduits coulissants, Tés, coudes, raccords flexible/rigide, raccords flexible/flexible ...)

- Terminaux (préciser le taux de recirculation moyen pour les terminaux concentriques)

- Joints (préciser la désignation des joints selon EN 14241-1)

- Siphon

- Accessoires

Justification

Justifications liées au marquage CE :

- Rapports d'essai du marquage CE

- Certificat de CPU du marquage CE

- Déclaration de Performance (DoP) pour l'ensemble des produits

Autres essais :

- Essai de traction du raccord flexible / flexible si ce composant existe

- Essai de recirculation des terminaux (y compris pour les terminaux non marqués CE selon l'EN 14989-2).  A partir d'une gamme comportant 4 diamètres, 2 diamètres au minimum doivent être testés

- Fourniture de référence pour l'application considérée

Illustration

Fournir des illustrations des différents composants principaux

Critères d'évaluation

La nature des composants doit répondre à l'usage prévu :

- pour les conduits : résistance à la température, étanchéité au gaz du conduit de fumée et du conduit d'amenée d'air comburant, résistance aux condensats, résistance à la corrosion, distance aux matériaux combustibles

- pour les terminaux : taux de recirculation moyen

Lorsqu'un même conduit individuel d’évacuation des produits de combustion contient des éléments de nature différente (par exemple avec des conduits PP et PVDF) vérifier que :

- cette possibilité est limitée aux appareils à gaz de type C6 (C3, C5, C9) ou que la notice d’un appareil de type C3, C5, ou C9 prévoit cette possibilité

- les conduits sont de même nature sur la partie « conduit vertical au-dessus du coude ou du té » et sur la partie « conduit horizontal entre la buse de l’appareil et le pied conduit vertical »

- la désignation de l’ouvrage corresponde à la désignation du produit la plus contraignante (correspondant aux classes les plus faibles)

Dans ce cas :

- le(s) titulaire(s) devra(ont) être responsable(s) de l’ensemble des composants : donc établir une DoP sur ces produits et fournir les éléments de justifications associés (certificat de CPU et essais de marquage CE)

- le(s) titulaire(s) devra(ont) justifier de la compatibilité entre les 2 types de composants utilisés par un essai d’étanchéité d’une éventuelle pièce d’adaptation.

4.2. Identification des éléments

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Indiquer le marquage des produits, en intégrant les exigences minimales à respecter pour le marquage CE.

Critères d'évaluation

Respect des exigences prévues par les normes européennes pour le marquage CE

4.3. Identification des ouvrages

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Indiquer le contenu de la plaque signalétique de l'ouvrage et son positionnement.

Elle précise au minimum :

- le nom du titulaire du Document Technique d'Application ;

- le nom du système ;

- le type de l’appareil à gaz pouvant être raccordé ou le type de configuration (concentrique, dissociée, séparée, réutilisation de conduit existant) ;

- le numéro du DTA et la norme associée ;

- la désignation de l’ouvrage selon la norme NF EN 1443 (ou NF EN 15287-2);

- la mention « Entretien selon la réglementation en vigueur ».

Illustration

Fournir un exemple de plaque signalétique

5. Fabrication et contrôles

5.1. Matières premières

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser la nature des matières premières utilisées et les contrôles à réception réalisés.Le cas échéant, indiquer les contrôles à réception pour les produits réalisés en sous-traitance.

5.2. Fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Indiquer la localisation du site de fabrication.

Décrire succinctement le processus de fabrication et les contrôles réalisés en cours de fabrication.

Indiquer la conformité du CPU aux exigences de la norme européenne applicable.

Justification

Pour les différents produits et les différents sites de production : Fourniture du certificat de CPU délivré par un Organisme Notifié selon la norme européenne applicable

Critères d'évaluation

Conformité du certificat de CPU avec les dispositions prévues au DTED.

5.3. Produits finis

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Décrire succinctement les contrôles réalisés sur les produits finis.

Indiquer la conformité du CPU aux exigences de la norme européenne applicable.

Justification

Pour les différents produits et les différents sites de production : Fourniture du certificat de CPU délivré par un Organisme Notifié selon la norme européenne applicable

Critères d'évaluation

Conformité du certificat de CPU avec les dispositions prévues au DTED.

5.4. Déclarations de Performances (DoP)

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Indiquer les numéros des Déclarations de Performances (DoP) pour chaque produit

Justification

Fournir les DoP des différents produits

Critères d'évaluation

Vérification de la cohérence entre les caractéristiques mentionnées dans les DoP et les caractéristiques des produits mentionnées au DTED

6. Dimensionnement et conception

6.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Indiquer les prescriptions générales de dimensionnement et de conception du système par renvoi aux Cahiers des Prescriptions Techniques communes concernant les systèmes individuels d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion raccordés à des appareils à gaz à circuit de combustion étanche (e-cahier du CSTB n° 3592-V2) ou des chaudières fioul à circuit de combustion étanche (e-cahier du CSTB n° 3593).

Pour les appareils à gaz de type C6, préciser qui réalise le dimensionnement (le titulaire ou un éventuel distributeur du système).

6.2. Règles de conception générales dans les bâtiments d'habitation

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/10/2019

Description

Préciser les dispositions de conception générales complémentaires à celles prévues dans les Cahiers des Prescriptions Techniques communes concernant les systèmes individuels d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion raccordés à des appareils à gaz à circuit de combustion étanche (e-cahier du CSTB n° 3592_V3) ou des chaudières fioul à circuit de combustion étanche (e-cahier du CSTB n° 3593).

6.3. Règles de conception particulières dans les bâtiments d'habitation

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les dispositions de conception particulières :

- pour le montage du système à l'extérieur du bâtiment : type de configuration possible, type d'appareils raccordables, protection contre les chocs, protection éventuelle contre les UV

- pour la réutilisation d'un conduit de fumée individuel existant : type d'appareils raccordables, section minimale du conduit de fumée existant

- pour le montage du système dans un conduit de fumée individuel existant

6.4. Règles de conception particulières dans les bâtiments relevant du Code du Travail

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les dispositions de conception particulières dans les bâtiments relevant du Code du Travail

6.5. Règles de conception particulières dans les Etablissements Recevant du Public

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les catégories des Etablissements Recevant du Public dans lequel le système peut être installé et les dispositions de conception particulières.

En particulier, pour les conduits en plastique, préciser que le système ne peut pas être raccordé à des appareils de production - émission indépendants (article CH 50 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par l’arrêté du 14 février 2000 relatif au règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP).

Critères d'évaluation

Conformité des dispositions de conception au règlement ERP.

7. Mise en oeuvre

7.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/10/2019

Description

Préciser les règles générales de mise en oeuvre du système par référence aux Cahier des Prescriptions Techniques communes concernant les systèmesindividuels d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion raccordés :

- à des appareils à gaz à circuit de combustion étanche de puissance maximale ≤ 70 kW (e-cahier du CSTB n° 3592_V3) ;

- à des chaudières fioul à circuit de combustion étanche de débit calorifique ≤ 85 kW (e- cahier du CSTB n° 3593).

En particulier indiquer les éléments nécessaire pour :

- l'assemblage des conduits,

- le montage du terminal,

- le raccordement à l'appareil à gaz ou à la chaudière fioul,

- le traitement des condensats,

- l'installation de la plaque signalétique.

7.2. Mise en oeuvre de la version concentrique du système

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les types d'appareils raccordables, la mise en oeuvre des éléments constitutifs du système et la distance de sécurité à respecter.

7.3. Mise en oeuvre de la version dissociée du système

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les types d'appareils raccordables, la mise en oeuvre des éléments constitutifs du système et la distance de sécurité à respecter.

7.4. Mise en oeuvre de la version séparée du système

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les types d'appareils raccordables, la mise en oeuvre des éléments constitutifs du système et la distance de sécurité à respecter.

7.5. Mise en oeuvre de la version du système utilisée en réutilisation de conduit de fumée existant

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2019

Description

Préciser les types d'appareils raccordables, le contenu de la vérification de l'état du conduit existant, la mise en oeuvre des éléments constitutifs du système, la distance de sécurité à respecter, le raccordement entre l'appareil et le conduit existant.

Préciser que dans le cas du remplacement d'un appareil de type B1 comportant un coupe-tirage servant de ventilation haute, et situé dans le volume habitable, par un appareil de type C, il convient de restituer une ventilation haute du local indépendante du conduit existant

7.6. Mise en oeuvre de la version du système utilisée en montage dans un conduit de fumée existant

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser les types d'appareils raccordables, le contenu de la vérification de l'état du conduit existant, la mise en oeuvre des éléments constitutifs du système et la distance de sécurité à respecter.

8. Mise en service

Validé par le Groupe Spécialisé le 24/10/2019

Description

Préciser qu'avant le raccordement de l’appareil, l’installateur doit vérifier le bon montage du système.

Pour les configurations dissociée et séparée, cette vérification doit être complétée par un test fumigène.

9. Entretien

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser que l’entretien du système doit se faire selon la réglementation en vigueur.

- Pour les appareils à gaz, l’entretien du système doit être réalisé tous les ans. Il consiste, a minima, en une vérification de l’état général dusystème complet, un contrôle de la vacuité et une vérification du système d’évacuation des condensats.

- Pour les chaudières fioul, l’entretien du système doit être réalisé deux fois par an.

Préciser comment l’accès à l'intérieur du conduit est réalisé.

10. Assistance technique et distribution commerciale

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/10/2017

Description

Préciser comment est assurée l'assistance technique et la distribution commerciale du système.