Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 17.1 - Édité le 04/10/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 17.1 « Réseaux et épuration / Epuration »

Famille de produits ou procédés : Procédé de traitement d'eau pluviale

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire le principe, la gamme et les principaux composants et les limites d’emploi (nature des effluents, hydraulique, mécaniques).

2. Modes de fabrication et matériaux

2.1. Modes de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire les procédés de fabrication des principaux composants (rotomoulage, injection, extrusion, moulage etc…).

Justification

Visite d'usine.

Critères d'évaluation

Adéquation avec les objectifs et conformité au Dossier technique.

2.2. Matériaux

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire les matériaux utilisés pour la fabrication des principaux composants. La liste des fournisseurs et les caractéristiques des différentes matières sont déposés au CSTB.

Justification

Visite d’usine, visite de chantier, certificats de conformité (voir la NF EN 10204).

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

2.3. Média filtrant/ absorbant

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Pour les procédés utilisant des matériaux filtrant et/ou absorbant, décrire les matériaux utilisés. La liste des fournisseurs et les caractéristiques des différents matériaux sont déposés au CSTB.

Justification

Certificat.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

3. Description du produit/ procédé

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Les éléments descriptifs du produit/procédé comprennent :

- Aspect, état de finition,

- Dimensions et masses,

- Capacité de stockage des flottants ou liquides légers. La capacité de stockage des flottants et liquides légers peut être déterminée par CAO,

- Capacité de stockage des boues décantées. La capacité de stockage des boues décantées peut être déterminée par CAO,

- Performances épuratoires.

L’évaluation des performances épuratoire s’effectue sur la base d’essais conventionnels (millesil) à échelle 1 ou sur maquette, voire étude aux éléments finis (mécanique et hydraulique) :

- Rétention des Matières en Suspension,

- Capacité éventuelle à retenir une pollution accidentelle,

- Rétention des métaux,

Une étude sur site en vue de connaitre la pollution retenue par le dispositif sur une période donnée (vidange totale, concentrations, et analyse granulométrique de MES) permet de vérifier la capacité du dispositif à retenir la pollution visée.

- Étanchéité,

- Comportement mécanique,

- Comportement hydraulique (pertes de charge occasionnées par le procédé).

Justification

Rapports d'étude, références.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

4. Marquage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire les marquages.

Exemple de rédaction :

« Le marquage des ouvrages est conforme aux exigences liées à l’Avis Technique et au référentiel de la marque xxx.

Justification

Visite d'usine.

Critères d'évaluation

Conformité à l'Avis.

5. Conditionnement, manutention, stockage

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire les conditions de stockage, conditionnement et manutention des composants.

Justification

Visite d'usine, visite de chantier.

6. Conception et dimensionnement de l'ouvrage de traitement

6.1. Etude préalable

6.1.1. Caractérisation du bassin versant

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Exemple de rédaction :

« La nature des surfaces de collecte par caractérisation des sous bassins doivent distinguer les :

- Toitures,

- Espaces verts,

- Chaussées,

- Route,

- Apports d’origines industriels.

Les pentes et coefficients de ruissellement des sous-bassins versants doivent être renseignés.

Justification

Bibliographie.

6.1.2. Objectifs du traitement

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

L’objectif du traitement est défini sur la base d’un rendement conventionnel établi à partir des essais tels que définis au § XX.

Les objectifs du traitement doivent être définis.

On distinguera :

- La rétention des MES en vue de faciliter les conditions d’entretien d’un dispositif d’infiltration enterré.

- La rétention des MES en vue d’un rejet dans un réseau unitaire ou pluvial,

- La rétention de la pollution avant rejet dans un milieu superficiel.

- La rétention des arrivées accidentelles d’hydrocarbures.

- …

Justification

Bibliographie

6.1.3. Conditions hydrauliques

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Les conditions hydrauliques doivent être fixées dans le cadre de l’étude préalable (intensité annuelle de pluie à prendre en compte).

Justification

Bibliographie.

6.2. Dimensionnement

6.2.1. Approche par débit

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Le dimensionnement peut s’effectuer selon une approche par débit ou par surface.

Exemple de rédaction

« Le choix du procédé est réalisé en fonction de l’objectif du traitement et des contraintes du site.

Le choix du procédé et le dimensionnement de l’ouvrage sont réalisés selon le logigramme figurant en annexe.

Les rendements conventionnels souhaités peuvent être obtenus à l’aide d’une seule unité de traitement Xxxx ou par la mise œuvre en parallèle de plusieurs tubes de sédimentation

Après sélection du produit adéquat, le choix du DN et de la longueur peut s’effectuer selon deux approches (voir 6.21 et 6.22)

Suivant les objectifs fixés par le maître d’ouvrage, on définit par lecture graphique des différentes courbes du Xxxx le débit de traitement (Q t) admissible à l’obtention du rendement épuratoire conventionnel souhaité.

1) définition du rendement épuratoire conventionnel souhaité,

2) définition du point d’intersection rendement /courbe produit,

3) établissement du débit de traitement par unité.

Nota : dans le cas où les prétraitements sont effectués en amont d’une structure de rétention (SAUL ou autre) le système ou l’ensemble de système Xxxx seront équipés d’un by-pass hydraulique pour rester cohérent avec les limites hydrauliques du Xxxx et l’objectif de rétention/rejet.»

6.2.2. Approche par surface

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Les études réalisées ont permis la réalisation de courbes reliant le rendement conventionnel (%) avec la surface (m²) et l’intensité pluviométrique (l/s.ha) annuelle.

1) Choix de la surface active de récolte,

2) définition du point d’intersection rendement /courbe produit,

3) établissement du rendement épuratoire conventionnel souhaité. »

7. Mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Décrire les phases essentielles de mise en œuvre. Consulter le Fascicule 70.

Justification

Visite de chantier.

Critères d'évaluation

Faisabilité.

8. Entretien et maintenance

8.1. A réception

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Exemple de rédaction :

« Le procédé doit faire l’objet d’un curage à réception de l’ouvrage. »

Justification

Références, retour d’expérience.

Critères d'évaluation

Faisabilité.

8.2. En exploitation

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Exemple de rédaction :

« Les volumes de boues captées par les systèmes Xxxx dépendent de conditions locales (surface de collecte et nature des évènements pluvieux).

Au plus tard, un deuxième curage doit être réalisé à l’issue de la première année de fonctionnement. Au cours de cet entretien une vidéo-inspection par caméra est nécessaire.

La fréquence de curage à actualiser est déterminée à partir de l’estimation des volumes de boues observés.

L’intervalle maximum sans entretien ne doit pas dépasser 4 ans. »

Justification

Références, retours d'expérience.

Critères d'évaluation

Faisabilité.

8.3. Recommandations

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Exemple de rédaction :

« Les opérations de maintenance s’effectuent à partir des regards ou boîtes d’inspection en amont ou aval des tubes de sédimentation.

L'introduction des outils d’inspection est facilitée par la console de service dans le regard de départ.

Le pompage ou l’inspection s’effectue à partir du regard amont, point bas du système.

Le curage sera effectué à l’aide d’une buse rotative (Pression 80 à 120 bars) conformément aux prescriptions de la norme NF P16-442.

Les déchets extraits doivent être éliminés en respectant les exigences réglementaires.

Note: Dans le cas d'un déversement accidentel d’hydrocarbures l'installation doit être vidangée et curée aussi vite que possible. A défaut une pluie ultérieure peut conduire à un rejet d’hydrocarbures.

XXXX fournit un guide d’entretien reprenant ces éléments. »

Justification

Références, retour d'expérience

Critères d'évaluation

Faisabilité

9. Contrôles internes

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Préciser les contrôles internes effectués sur les produits.

- Contrôle sur les matières premières

- Contrôle sur le process de fabrication

- Contrôle sur les produits finis.

Justification

Registres, certificats.

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.

10. Contrôles externes

10.1. Management de la qualité

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Exemple de rédaction :

« Le système qualité mis en place dans les usines de production est basé sur les exigences de la norme ISO 9001 (version 2008). »

Justification

Référentiel de marque en anglais ou français.

Critères d'évaluation

Évaluation de la marque revendiquée (indépendance, lisibilité etc…).

10.2. Certification produit

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Exemple de rédaction :

« Les produits font l’objet de contrôles réguliers par les organismes suivants : XXX

Les enveloppes font l'objet d'une certification matérialisée par la marque XXX qui atteste, pour chaque site de fabrication, la régularité et le résultat satisfaisant du contrôle interne.

Les produits bénéficiant d’un certificat valide sont identifiables par la présence, sur les produits, du logo XXX.

Les caractéristiques certifiées sont les suivantes :

- Caractéristiques dimensionnelles,

- Caractéristiques mécaniques,

- Étanchéité.

Les contrôles réalisés par XXX comprennent au minimum une visite par an du centre de fabrication pour validation du système qualité.

Les essais suivants sont réalisés en usine, ou dans les laboratoires du XXX :

- Caractéristiques dimensionnelles de la boîte d’inspection et d’un regard XL,

- Caractéristiques dimensionnelles d’un tube de sédimentation. »

Justification

Référentiel de marque en anglais ou français.

Critères d'évaluation

Évaluation de la marque revendiquée (indépendance, lisibilité etc…).

11. Mode de commercialisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 18/09/2019

Description

Préciser le mode de commercialisation des produits (direct, réseau commercial).

Critères d'évaluation

Conformité au Dossier technique.