Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 17.2 - Édité le 22/12/2025

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 17.2 « Réseaux et épuration / Réseaux »

Famille de produits ou procédés : Procédé de stockage d'eau pluviale

1. Principe

1.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 28/02/2025

Description

Cette famille couvre les Structures Alvéolaires Ultra Légères et les Tunnels en matériaux thermoplastiques. (CR 160-approuvé 02/04/2021)

Indiquer le domaine d'emploi du produit et le type de structure (pieux, voûtes, etc.).
Indiquer les fonctions assurées par les ouvrages constitués à partir du produit : fonctions de service (stockage, rétention, infiltration) et fonctions techniques (recueil et restitution, structurelle, accessibilité, ventilation).
Préciser par quels moyens ces fonctions sont assurées.

Dans le cas d’une revendication de domaine d’emploi pour maisons individuelles, des références spécifiques devront être fournies. (CR GS 185 - 04/07/2024)

Rédaction type :
Fonction de service :
La fonction de service assurée par les ouvrages réalisés à partir de XXX est le stockage.La rétention des eaux pluviales est assurée lorsque la structure est enveloppée dans une géomembrane étanche.Lorsque l'ouvrage n'est pas conçu pour être étanche, l’infiltration peut s'effectuer dans le sol support.
Fonctions techniques :
Les fonctions techniques assurées par les ouvrages réalisés à partir de XXX sont les suivantes :
Recueil et restitution :
Ces fonctions sont assurées au moyen de différents composants xxxxxxx
La fonction recueil se fait soit par raccordement au réseau soit par un revêtement perméable en surface.La structure permet la diffusion des eaux pluviales à l’intérieur de l’ouvrage sans limitation hydraulique.Dans le cas d'un ouvrage étanche, le débit de l’évacuation est fonction du taux de remplissage du bassin et du diamètre intérieur de la connexionau réseau d'évacuation. L'ouvrage peut être équipé d’un limiteur de débit à orifice calibré.
Structurelle :
Le caractère structurant des modules permet de conserver un usage du sol en surface.
Accessibilité :  décrire l'accès à l'ouvrage et ce qu'il permet (CR 160-approuvé 02/04/2021)L'accessibilité de l'ouvrage peut s'effectuer au moyen de xxxxxxxx
Cette accessibilité permet xxxxxxxVentilation :
L'ouvrage doit permettre l'équilibrage de la pression de l'air lors de phases de remplissage et de vidange.

Justification

Fournir une notice d'assemblage des ouvrages à partir du produitFournir les schémas cotés du(des) module(s), arche(s), autre(s) et des accessoires et moyens d'accès

1.2. Description du module

1.3. Description des accessoires

1.4. Description des moyens d'accès

3. Mode de fabrication et matériaux

3.1. Mode de fabrication

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire le mode de fabrication (injection, extrusion, rotomoulage, formage…) pour les éléments principaux et accessoires.

3.2. Matières

Validé par le Groupe Spécialisé le 07/06/2022

Description

Décrire les caractéristiques de la matière utilisée pour la fabrication des composants destinés à la réalisation de l’ouvrage.Préciser s’il s’agit de matières vierges ou recyclées (interne, externe).

(CR 160 - approuvé 02/04/2021) :À partir de janvier 2022, les paramètres suivants devront être justifiés :
1) Matières entrantes :

- Densité ou MFR

- Module, résistance (à la rupture ou au seuil d’écoulement selon la matière) et allongement en traction (à la rupture ou au seuil d’écoulement selon la matière) : 2 valeurs sur les trois

- Taux de cendre, polymères étrangers, résistance Charpy : 2 valeurs sur les trois

2) Matière issue de la fabrication :

- Résistance pression interne ou rupture par fluage

- Module de flexion 500h

- OIT sur produit fini

- Densité, si seul le MFR est testé pour la matière entrante, et s’il y a des charges

- Taux de cendre ou polymères étrangers, valeur qui n’a pas été testée en matière entrante

Remarque sur le module de flexion 500 h : la valeur correspond à la valeur garantie obtenue – 2x écart-type. L’instructeur devra être en capacité de pouvoir apprécier le s0 (flèche initiale) pour déterminer la validité technique de la valeur de module. (CR GS 170 - 21/01/2022)

Philosophie sur l’évaluation des matières : la norme indique que les essais de type doivent être réalisés sur la matière la moins performante. Dans le cas d’une modification de matière, il appartiendra au demandeur de justifier que la matière est meilleure, égale ou moins bonne. Au regard des éléments fournis, il sera à la charge de l’instructeur de déterminer si des essais de type doivent être réalisés à nouveau ou non. Pour une augmentation du taux de cendre, le GS considère qu'il s'agit d'une nouvelle matière (CR GS 170 - 21/01/2022 et CR GS 171 - 16/03/2022).

Justification

Fournir la liste des matières premières, les fiches techniques de ces matières premières et certificats des fournisseurs, ainsi que le cahier des charges de la recette matière.
Fournir les rapports d'essai sur les matières entrantes et sur la recette matière.
Les essais seront effectués sur les lots de matières entrantes et sur la matière issue de la fabrication du module soumis aux essais de résistance en compression à long terme (verticale et horizontale).
(CR 160 - approuvé 02/04/2021)

4. Description du produit

4.1. Aspect, état, finition

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Décrire l’aspect et l’état de finition du produit : lisse et exempts de craquelures, bulles etc… Préciser la couleur  (éventuellement le RAL).

4.2. Dimensions

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer les cotes fonctionnelles des différents composants.

Justification

Rapports d'essais

4.3. Volume utile

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer le volume utile du composant ou du composant assemblé . Les conséquences de déformation après mise en œuvre ne sont pas prises en compte.Dans le cas des SAUL, préciser la méthode utilisée pour déterminer le volume utile (essais, calcul sur la base de données physiques, CAO, etc.)

Justification

Rapport d'essai ou note de calcul selon la méthode utilisée

4.4. Masse

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer la masse des produits qui doivent être manutentionnés

Justification

- Rapport d'essai

Critères d'évaluation

Conformité aux indications du Dossier Technique

4.6. Caractéristiques mécaniques

3.6.1. SAUL

3.6.1.1. Caractéristiques à court terme

Validé par le Groupe Spécialisé le 28/02/2025

Description

Résistance en compression simple du module de base
Indiquer les résistances minimales et déformations à rupture en compression simple à court-terme mesurées dans les directions Z (face supérieure), X et Y (faces latérales).  Préciser la méthode d’essai utilisée. La norme NF EN 17150 est la norme de référence.

Rappel : les essais se font sur des modules âgés de plus de 21 jours. Le demandeur pourra afficher des valeurs pour des modules moins âgés en annexe, relativement à ses contrôles internes. (CR GS 170 - 21/01/22)

Compression verticale sur modules empilés
Indiquer la résistance minimale à rupture en compression simple à court-terme mesurée dans la direction Z sur deux modules empilés.  Préciser la méthode d’essai utilisée. La norme NF EN 17150 est la norme de référence.
Défaut de pente
Indiquer la résistance minimale à rupture en compression simple à court-terme mesurée dans la direction Z en appliquant une pente de 1% aux plateaux. Préciser la méthode d’essai utilisée. La norme NF EN 17150 est la norme de référence.

(CR 160 - approuvé 02/04/2021)L'essai n'est plus réservé aux structures pieux mais à toutes les géométries de modules (CR GS 183 - 28/03/2024)

Sensibilité à une charge non rigide
le choix est laissé au demandeur d’afficher cette valeur ou non dans le dossier technique. (CR GS 170 - 21/01/22) DECISION ANNULEE au GS du 9/12/2022 CR GS 170

L’essai de compression court terme sur de la matière recyclée doit être réalisé tous les jours et dans le cas contraire, des essais de contrôles pour vérifier l’homogénéité de la matière doivent êtres réalisés tous les jours. (CR GS 175 - 09/12/2022)

Justification

Rapports d'essais

3.6.1.2. Caractéristiques à long terme

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Charge verticale admissible à long terme
Réaliser un essai permettant d'estimer la charge verticale admissible à long terme. Indiquer la méthode d'essai.
Les ruptures doivent être comprises en 0 et 3000h. Cinq ruptures au minimum doivent être observées, dont une à 3000h ou plus. Une régression doit permettre d’estimer la charge qui occasionne une rupture à 50 ans. Les modalités d’application de la charge sont libres : charge combinée ou charge monodirectionnelle avec ou sans blocage.

ATTENTION
(CR 160 - approuvé 02/04/2021)L’exigence, en cohérence avec l’état de la connaissance européenne devient :

- À partir de Janvier 2022, pour toute nouvelle demande ou révision technique

ET,

- À partir de Janvier 2026, pour tous les Avis Techniques « SAUL » de la famille :

Réaliser un essai permettant d'estimer la charge verticale admissible à long terme. Indiquer la méthode d'essai. La norme NF EN 17151 est la référence.

Charge horizontale admissible à long terme
Cas d'essais monodirectionnels : Réaliser le même essai sur la face latérale présentant la résistance en compression simple à court-terme la plus faible (X ou Y).

ATTENTION
(CR 160 - approuvé 02/04/2021)L’exigence, en cohérence avec l’état de la connaissance européenne devient :

- À partir de Janvier 2022, pour toute nouvelle demande ou révision technique

ET,

- À partir de Janvier 2026, pour tous les Avis Techniques « SAUL » de la famille :

Réaliser un essai permettant d'estimer la charge horizontale admissible à long terme. Indiquer la méthode d'essai. La norme NF EN 17151 est la référence.

Une unique valeur de résistance à long terme verticale et une unique valeur de résistance à long terme horizontale seront retenues pour le dimensionnement (CR GS 159-08/12/2020).

Justification

Rapports d'essai

3.6.4. Arches

3.5.2.1. Résistance en traction de la matière

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer la résistance à la traction au seuil d'écoulement, l'allongement au seuil d'écoulement, ainsi que le module de traction, de la matière constituant les arches, mesurés selon la norme NF EN ISO 527-1

Justification

Rapport d'essai

3.5.2.2. Taux de fluage

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer le taux de fluage de la matière constituant les arches, mesuré selon la norme NF EN ISO 899-2

Justification

Rapport d'essai

3.5.2.3. Résistance à l'impact

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Préciser la méthode d'essai et le résultat d'essai.Aucune fissuration/cassure/rupture ne doit être observée.

Justification

Rapport d'essai suivant la norme NF EN 13598

3.5.2.4. Rigidité de voûte

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer la rigidité de voûte minimale des arches, mesurée selon le protocole de la norme ASTM F2418-12 (§6.2.8)

Justification

Rapport d'essai

5. Marquage

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Indiquer les conditions de marquage du produit et son contenu. Le marquage doit permettre, même après installation, d’identifier le produit, marque de qualité et date de production. (CR 160 approuvé 02/04/2021)

6. Conditionnement et stockage

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer les conditions relatives à la manutention des produits et la durée de stockage en extérieur. Le conditionnement doit permettre la manutention dans des conditions de sécurité acceptable. En cas d'empilement, préciser les hauteurs maximales.

7. Etude préalable et dimensionnement

7.1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 07/06/2022

Description

Paragraphe d'introduction au chapitre :
Pour les SAUL, rédaction classique :
"Les informations fournies doivent permettre de caractériser les conditions de mise en œuvre de l’ouvrage, les conditions de réalisation (emprise disponible, mode de terrassement, contraintes spécifiques, …), et les conditions d’exploitation (charges roulantes, charges permanentes, charge instantanée occasionnelle, …).Il convient de souligner que les informations figurant dans lesdites études techniques sont des éléments d’aide à la conception. Elles doivent permettre au maître d'œuvre de réaliser les dimensionnements et validations nécessaires qui relèvent de sa responsabilité.Dans le cas de bassins d’infiltration : il est impératif de respecter une distance minimale de 5 m entre le bassin d’infiltration et l’emprise de tout ouvrage fondé environnant. En cas de fondations superficielles (fondations profondes non concernées, p.ex. les fondations sur pieux), ces dernières doivent toujours se trouver au-dessus du plan incliné avec une pente de 33% (1V/3H) du point bas du bassin d’infiltration le plus proche du bâtiment fondé superficiellement vers les horizons plus profonds du sol (côté fondations).Ces distances et plans prennent en compte les risques mécaniques (charge supplémentaire) et hydrauliques pouvant être induits par le bassin d’infiltration à proximité d’ouvrages fondés.Toute exception à cette règle doit faire l’objet d’une étude spécifique par un bureau d’études prenant en compte le risque pour le bâtiment et le bassin d’infiltration."(CR GS 162 - 02/04/2021)

7.2. Environnement géologique et hydrologique

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Indiquer qu'une étude de l’environnement doit être faite. Y indiquer les paramètres importants qui doivent y figurer : le niveau EH, le niveau EE, la perméabilité pour un bassin d'infiltration et la stabilité à vide pour un bassin étanche.
Exemple de rédaction :

"L’environnement géologique et hydrologique dans lequel l’ouvrage va mis en œuvre doit faire l’objet d’une étude. Dans l’étude hydrologique sera intégré les niveaux EH et EE de l’eau dans tous les cas, avec EH le niveau des eaux correspondant à une période de retour de cinquante ans et EE le niveaux des eaux exceptionnelles. Dans le cas des bassins d’infiltration sera également intégrée la perméabilité du sol, et la stabilité à vide du bassin dans le cas d'un bassin étanche"

(CR 153 - 04/12/19) et (CR 160 approuvé 02/04/2021)

7.3. Volumes

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer qui détermine le volume du bassin. Préciser comment sont calculés le volume de fouille et le volume utile de l'ouvrage.
Exemple de rédaction à étayer suivant le produit :
"Le volume du bassin est déterminé par le maître d’œuvre.

- Volume de fouille.

Le volume de fouille est déterminé selon les prescriptions du Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales"(§5.2).

- Volume utile de l'ouvrage.

Cas des SAUL :
Le volume utile de l'ouvrage doit tenir compte :

- des volumes utiles des modules et du nombre de modules mis en oeuvre,

- de la cote de fil d'eau en sortie,

- de la pente éventuelle du fond de forme uniquement dans le cas d'un ouvrage étanche,

- de la cote de la canalisation permettant la ventilation de l'ouvrage.

Dans le cas d'un ouvrage de rétention, le volume net de l'ouvrage est minoré du volume entre le fond de l'ouvrage et le fil d'eau de sortie.Dans le cas d'un ouvrage d'infiltration, le volume net est identique au volume théorique maximal.Le calepinage des modules et accessoires nécessaires à la construction de l’ouvrage est élaboré sur la base des données fournies.

Cas des arches :

Le volume de stockage peut tenir compte de la porosité de la zone d’enrobage (à préciser selon le type de gravier)"

7.4. Comportement mécanique

7.4.1. Cas des SAUL

Validé par le Groupe Spécialisé le 01/01/2017

Description

Préciser les conditions d’emploi des produits.

- Hauteur minimale de recouvrement : 0,30 m sous espace vert

- Hauteur minimale de recouvrement en fonction des charges de trafic

- Présence ou non de nappe phréatique

Lorsque l'ouvrage est réalisé sous chaussée les effets dynamiques seront pris compte dans les conditions du Fascicule 70.

Justification

Dans le cas des ouvrages courants  au sens du guide technique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales", le comportement mécanique de l'ouvrage est justifié par le maître d'œuvre selon les prescriptions du guide.Le coefficient de sécurité global retenu pour le dimensionnement sera de 2,5 correspondant à un γA de 1,35 et un γM de 1,85.Le coefficient γM peut-être diminué à 1,5 lors de la première révision (après 3 ans) en l’absence de sinistre.

7.4.2. Cas des tunnels en matériaux thermoplastiques

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Préciser les conditions d’emploi des produits :

- Hauteur minimale de recouvrement en fonction des charges de trafic

- Hauteur maximale de recouvrement.

- Les pressions appliquées en fond de forme en fonction de l’épaisseur de remblai et des charges de surface.Le dimensionnement doit tenir compte des hauteurs de remblai, du type de trafic et des dimensions de l’ouvrage.

Justification

Fournir une note aux éléments finis en précisant les données d'entrées et les hypothèses prises. (GS 160 approuvé 02/04/2021)

7. Accès à l'ouvrage

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Décrire les accès à l’ouvrage et ce qu’ils permettent.

- L'accessibilité de l'ouvrage peut s'effectuer au moyen de xxxxxxxx

- Cette accessibilité permet XXXX

Préciser leurs dimensions et les différents modes de raccordements au bassin.

(GS 160 approuvé 02/04/2021)

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeurFournir des enregistrements vidéo

8. Mise en oeuvre

8.1. Terrassement et remblayage

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Indiquer les modalités et conditions de terrassement et de remblayage de l'ouvrage. Renvoyer au Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales" (publié par IFSTTAR, décembre 2011) et ne préciser que les conditions complémentaires propres au produit. (GS 160 approuvé 02/04/2021)

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeurFournir le guide de pose

8.2. Mise en oeuvre des produits

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Indiquer les modalités et conditions de pose des produits (notamment le fond de fouille, l'assemblage et les raccordements). Renvoyer au Guide Technique "Les Structures Alvéolaires Ultra Légères (SAUL) pour la gestion des eaux pluviales" (publié par IFSTTAR, décembre 2011) et ne préciser que les conditions complémentaires propres au produit.

Pour les tunnels en matériaux thermoplastiques :

- indiquer les modalités de vérification de la portance du sol en place selon les différentes implantations de l'ouvrage (sous espace vert, sous charges, etc.)

- indiquer le mode de vérification de la qualité de gravier autour des tunnels en matériaux thermoplastiques.

(GS 160 approuvé 02/04/2021)

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeurFournir le guide de pose

8.3. Ventilation

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Indiquer les modalités de réalisation de la ventilation de l’ouvrage.

Justification

Organiser une visite de chantierFournir le guide de pose

8.4. Moyens d'accès

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Indiquer les modalités de mise en œuvre des moyens d'accès à l'ouvrage.Pour les accès de type regards et boites d’inspection installés en amont et aval de l'ouvrage les prescriptions du Fascicule 70 s’appliquent (GS 160 approuvé 02/04/2021).

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeurFournir le guide de pose

10. Entretien et maintenance

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Préciser les modalités d’entretien (curage) de l’ouvrage. Pour l'hydrocurage, indiquer notamment la pression max et débit max admissibles à la pompe.

Aucun essai n’est exigé mais la faisabilité de l’hydrocurage doit être justifiée. (CR GS n°138 - 28/03/2017)

Justification

Organiser une visite de chantier avec l'instructeurFournir des enregistrements vidéoFournir une liste de références de chantier

11. Mode de commercialisation

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer le mode de commercialisation du produit.

12. Contrôles internes

12.1. Matières premières

Validé par le Groupe Spécialisé le 13/08/2021

Description

Lister les essais réalisés sur les matières premières et leurs fréquences.

ATTENTION (GS 160 approuvé 02/04/2021) : À partir de janvier 2022, il sera attendu au minimum les essais de suivi suivants :

- Densité ou MFR 1 fois par lot

- Module, résistance et allongement en traction à la rupture ou au seuil d’écoulement : 2 valeurs suivies sur les trois, 1 fois par lot

- Taux de cendre, polymères étrangers, résistance Charpy : 2 valeurs suivies sur les trois, 1 fois par lot

- Résistance pression interne ou rupture par fluage 1 fois par an

- Module de flexion 500h 1 fois par an

- OIT 1 fois par an

L'homologation d'une matière est conditionnée au respect des spécifications matière (§ Matière première) et du comportement mécanique à court et long terme.

Justification

Organiser une visite d’usine avec l'instructeurFournir le plan d'assurance qualité ou certificat qualitéFournir les certificats de conformité des matières

12.2. Process

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Facultatif : indiquer les contrôles effectués sur le process de fabrication.

12.3. Produits finis

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Indiquer la liste minimale des contrôles effectués sur les produits finis en relation avec l’aptitude à la fonction.Lorsque la fréquence des contrôles est définie par "lots", définir ce qu'est un "lot". Idem pour la notion de "poste".

Justification

Organiser une visite d'usine avec l'instructeur. Fournir le plan d'assurance qualité ou certificat qualité. Fournir les certificats de conformité ou les rapports d'essai.

13. Contrôles externes

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Les produits doivent faire l’objet d’un contrôle externe de suivi de la constance de leurs performances et de la qualité de fabrication. Indiquer les modalités de ce contrôle. Les caractéristiques suivie doivent être a minima :
SAUL

- Caractéristiques dimensionnelles,

- Résistance en compression simple verticale sur un bloc.

Arches

- Caractéristiques dimensionnelles

- Indice de fluidité à chaud

- Caractéristiques mécaniques en traction

Justification

Fournir les certificats existant et le référentiel de marque en langue française.

14. Références

Validé par le Groupe Spécialisé le 17/09/2019

Description

Fournir une liste détaillée de références de chantiers

Supprimer les références aux différentes évaluations européennes pour les dossiers en révision, en particulier dans le paragraphe C (Références) du Dossier Technique. (CR GS n°139 - 15/06/2017)