Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.2 - Édité le 14/05/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.2 « Equipements / Installations de combustion »

Famille de produits ou procédés : Conduit d'évacuation des produits de combustion pour groupes électrogènes et pour modules de cogénération

1. Généralités

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/06/2017

Description

Décrire succinctement les différentes versions du système et les types d'appareil compatibles avec le système : groupes  électrogènes et/ou modules de cogénération.

Préciser la (les) désignation(s) d'ouvrage(s) du système : T600 H1 D/W 1/2 O(xx)

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/06/2017

Description

Indiquer les types d'appareils compatibles avec le système : groupes électrogènes et/ou modules de cogénération.

Pour les groupes électrogènes, préciser quels sont les types visés par le domaine d'emploi : EJP, groupe de secours, groupe de remplacement

3. Eléments constitutifs

4. Description des éléments

4.1. conduits d'évacuation des produits de combustion

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/12/2022

Description

Décrire l'ensemble des conduits d'évacuation des produits de combustion et préciser leur désignation CE.

Justification

Fournir les rapports d'essais permettant de justifier les caractéristiques annoncées dans la désignation.

Critères d'évaluation

Les produits doivent être compatibles avec les caractéristiques des appareils raccordés et les conditions d'installation prévues.Les exigences de résistance à la corrosion doivent respecter celles prévues dans le NF DTU 24.1.

4.2. Composants additionnels

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/06/2017

Description

Indiquer les composants "additionnels" inclus dans le système  tel que :

- clapet anti-implosion

- clapet anti-explosion

- silencieux.

Si ces composants sont prévus ils doivent être décrits de façon détaillée.

Justification

Le cas échéant, rapport d'essais justifiant les caractéristiques annoncées pour ces composants.

Illustration

Schémas des différents composants

4.3. Accessoires

5. Fabrication et contrôles

6. Conception et dimensionnement

7. Mise en oeuvre

7.1. Généralités

7.2. Règles de mise en oeuvre

Validé par le Groupe Spécialisé le 08/06/2017

Description

Préciser les règles de mise en oeuvre du système.

En particulier :

Les distances de sécurité minimales de l'ouvrage doivent respecter les distances minimales prévues par le NF DTU 24.1 pour les conduits de fumée.

Justification

Calcul de la résistance thermique du conduit selon la formule du NF DTU 24.1

Critères d'évaluation

Vérification de la distance de sécurité en fonction de la résistance thermique du conduit calculée selon la formule du NF DTU 24.1.

7.3. Montage du système dans un conduit de fumée individuel existant

8. Entretien

Validé par le Groupe Spécialisé le 06/12/2022

Description

Les dispositions d'entretien du conduit doivent être précisées, selon la règlementation en vigueur.Pour les composants additionnels, préciser les dispositions d'entretien spécifiques  à respecter, notamment pour les clapets anti-implosion ou anti-explosion.

9. Assistance technique et distribution commerciale