Document entériné par le Groupe Spécialisé n° 14.2 - Édité le 15/04/2026

Liste minimale des éléments habituellement demandés par le Groupe Spécialisé

Groupe Spécialisé n° 14.2 « Equipements / Installations de combustion »

Famille de produits ou procédés : Chaudière étanche à granulés de bois

1. Principe

Validé par le Groupe Spécialisé le 26/03/2024

Description

Décrire succinctement les différentes versions des chaudières étanches à granulés de bois.Préciser les configurations d'installations du système d'amenée d'air comburant et d’évacuation de produits de combustion par référence aux dispositions prévues dans le Cahier des Prescriptions Techniques communes n° 3708_V3.

2. Domaine d'emploi

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/04/2025

Description

Préciser les types de bâtiments dans lesquels les chaudières peuvent être installées, par référence aux dispositions prévues dans le Cahier des Prescriptions Techniques communes n° 3708_V3..

En fonction du domaine d'emploi, préciser les caractéristiques du local dans lequel les chaudières peuvent être installées. Les dispositions minimales des locaux sont celles prévues dans le Cahier des Prescriptions Techniques communes n° 3708_V3.

3. Chaudières étanches à granulés

3.1. Généralités

3.2. Etanchéité des chaudières

Validé par le Groupe Spécialisé le 07/10/2021

Description

Préciser le débit de fuite des chaudières sous 50 Pa.

Justification

Rapport d'essai d'étanchéité réalisé par un laboratoire indépendant réalisant les essais de qualification des chaudières selon l'EN 303-5 ou un laboratoire accrédité COFRAC pour des essais d’étanchéités à l'air (sur les chaudières ou les conduits d'évacuation des produits de combustion).

Critères d'évaluation

Les chaudières doivent respecter l'exigence d'étanchéité de la catégories 3 de la NF EN 303-5 :2021 : 3 m3/h sous 50 Pa.

3.3. Combustible

4. Fabrication, contrôles, marquage et DoP

4.1. Fabrication

4.2. Contrôles

4.3. Marquage

5. Dimensionnement et conception

5.1. Dimensionnement

Validé par le Groupe Spécialisé le 03/10/2024

Description

Préciser que :

- Les conduits d'évacuation des produits de combustion associés sont des conduits conçus pour les chaudières à granulés de bois à circuit de combustion étanche ; et qu'ils doivent être conformes à leur Document Technique d’Application spécifique.

- Le dimensionnement de l’installation de la chaudière avec le système d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion doit être déterminé suivant la norme de calcul NF EN 13384-1+A1 et en respectant les dispositions décrites dans le Cahier des Prescriptions Techniques communes n° 3708_V3.

Indiquer les caractéristiques de la chaudière nécessaires au dimensionnement :

- Puissance

- Rendement

- Taux de CO2

- Température moyenne des fumées (préciser si la température indiquée est mesurée à la buse (Tw) ou au niveau du tronçon de mesure (Ta))

- Débit massique des fumées

- Tirage minimal requis à la buse Pw

- Perte de charge maximale de l’alimentation en air (PB) à respecter lors du dimensionnement

Préciser que ces valeurs sont mesurées, selon la norme EN 303-5, avec un régime d’eau adapté au mode de fonctionnement des chaudières. Un renvoi à la notice de la chaudière pour les températures des fumées à utiliser dans le dimensionnement est ajouté si des informations complémentaires sont données par le fabricant dans la notice par rapport à celles issues de l'essai selon la norme EN 303-5.

Indiquer que si la notice d'installation prévoit des longueurs minimales et maximales du système d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion, elles sont données en complément du calcul, en situation concentrique, selon l’EN 13384-1+A1.

Concernant le raccordement hydraulique des chaudières : Préciser que les dispositions de sécurité de l’installation hydraulique doivent répondre au NF DTU 65.11.

Indiquer dans les tableaux : « Perte de charge maximale de l’alimentation en air "PB" (Pa) ».

Le terme « configuration horizontale » devra être remplacé par « configuration avec terminal horizontal ».

5.2. Règles de conception générales

Validé par le Groupe Spécialisé le 20/11/2025

Description

Préciser les conditions générales de conception.En particulier,

- concernant le conduit d'évacuation des produits de combustion :

Préciser la classe de température minimale du conduit d’évacuation des produits de combustion compte tenu des températures des fumées des chaudières.

Préciser que pour les modèles avec condensation, lorsqu’un coude est mis en place en bas de conduit (à la place du Té) une restitution de l’accès en pied de conduit est à prévoir pour permettre l’entretien et le ramonage. Le conduit doit être muni d'un terminal concentrique (assurant la protection anti-volatile) ou d'un composant terminal muni d'une protection anti-volatile.

- concernant le conduit d'amenée d'air comburant :

Préciser que dans le cas d'une prise d'air extérieure en configuration séparée, l'extrémité du terminal d'amenée d'air comburant doit être équipée d'un dispositif prévu pour empêcher la pénétration des oiseaux ou rongeurs tout en conservant la section libre de passage d'air et dans ce cas la perte de charge induite par ce dispositif doit être prise en compte dans le dimensionnement de l'installation.

- concernant le positionnement des terminaux : indiquer que les règles de positionnement des terminaux du DTA du système d'amenée d'air comburant et d'évacuation des produits de combustion sont à respecter.

Préciser que les règles de positionnement des terminaux (distance aux ouvrants et entrées d’air et distance au voisinage) prévues pour les bâtiments d’habitation individuelle sont également applicables pour les autres types de bâtiments : bâtiments d’habitation collectif, bâtiments relevant du Code du travail et Etablissements Recevant du Public.

Néanmoins, en application des arrêtés du 25 juin 1980 modifié et du 22 juin 1990 modifié, seuls les terminaux verticaux sont admis dans les Etablissements Recevant du Public des 5 catégories.

6. Mise en oeuvre

6.1. Généralités

6.2. Raccordement du système d'amenée d'air et d'évacuation des produits de combustion

Validé par le Groupe Spécialisé le 10/10/2019

Description

Décrire le principe de raccordement au conduit d'évacuation des produits de combustion.

Pour les chaudières à condensation, préciser si un coude peut être mis en place en pied du conduit d'évacuation des produits de combustion. Dans ce cas préciser que :

- une restitution de l’accès en pied de conduit est à prévoir pour permettre l’entretien et le ramonage.

- le conduit doit être muni d'un terminal concentrique (assurant la protection anti-volatile) ou d'un composant terminal muni d'une protection anti-volatile.

Critères d'évaluation

Le principe de raccordement au conduit d'évacuation des produits de combustion doit permettre l’entretien et le ramonage du conduit d'évacuation des produits de combustion.

7. Mise en service et entretien

8. Distribution et formation

9. Tableaux et figures du Dossier Technique

Validé par le Groupe Spécialisé le 05/11/2019

Description

Dans le tableau – Caractéristiques des chaudières étanches :

Préciser que les valeurs de puissance, rendement, température des fumées et émissions présentées dans les tableaux sont mesurées, selon la norme EN 303-5, avec un régime d’eau adapté au mode de fonctionnement des chaudières.

Supprimer les températures de fumée maximales indiquées pour le choix de la classe de température du conduit d’évacuation des produits de combustion.